# Водяные обогреватели

Инструкция по установке

и эксплуатации

Содержание

Общая информация - особенности конструкции 	3

Требования техники безопасности.
Общая информация о безопасности работы		4

Транспортировка, погрузка, упаковочные
материалы - установка					4

Размещение обогревателя			5

Установка обогревателя 			6

Подключение подачи воды 			7

Обслуживание 			8

Электрическое подключение 			8

Диаграмма разводки проводников
двухскоростного 3F двигателя .............			9

## Габариты, водное содержание и вес			10

## Технические характеристики				11

Падение давления воды на теплообменнике		17

## Распространение воздуха					18

Общая информация

Водяные обогреватели предназначены для обогрева производственных, коммерческих помещений, спортивных залов и проч....

Конструкция устройства

Обогреватель состоит из следующих частей:

- винтообразный алюминиевый вентилятор, с защитной решеткой и диффузором

- электрический двухскоростной мотор 3F 400/400В, класса F IP 55, имеющему прямую передачу к вентилятору.

- корпус теплообменника выполнен из медных труб и алюминиевых ребер, прикрепленных к трубам при помощи механического крепления. Корпус способен функционировать при прохождении горячей и перегретой воды

- форма корпуса достаточно эстетична, корпус изготовлен из надежной крашеной гальванизированной стали.

- регулируемые горизонтальные створки, направляющие поток воздуха

- возможность установки устройства на стену, а также на потолок для вертикального выброса воздуха

Аксессуары

- Решетка на выходе воздуха с регулируемыми створками различной частоты, пирамидальный вертикальный воздушный диффузор

- Выбор видов каналов подачи воздуха и смешивания воздуха - с заслонкой или без.

- индуктивный рекуператор „INDU"

После сборки каждый обогреватель проверяется на корректность электрических подключений. Температура поверхностей: температура поверхностей доступных частей не выходит за рамки европейских стандартов.

Общая информация по безопасности эксплуатации

Скорость вращения лопастей вентилятора может достигать 1400 об./мин.

Не приближайтесь к вентилятору в одежде с легкими свободно висящими элементами – они могут быть засосаны внутрь.

Ничего не должно мешать вращению лопастей.

В помещениях, где обогреватели могут быть повреждены движущимися объектами, они должны быть защищены сеткой

Бирка данных обогревателя

Каждый обогреватель имеет на корпусе сзади бирку с данными, отражающими его параметры. Эта бирка должна всегда присутствовать, ее нельзя удалять с аппарата.

Ниже приведено факсимиле такой бирки.

Транспортировка, погрузка, разгрузка, распаковка

Транспортировка, погрузка, разгрузка должны производиться осторожно, чтобы не повредить устройство, не нанести ущерб людям, вещам.

Для погрузки-разгрузки устройства могут быть использованы автопогрузчики с достаточной мощностью по весу, при этих операциях должны быть учтены все требования безопасности. Центр тяжести устройств должен находиться в по центру, без опасных отклонений.

После удаления упаковки, проверьте целостность аппарата. В случае повреждения не устанавливая проконсультируйтесь с производителем или его агентом.

После распаковки вы обнаружите обогреватель, выглядящий как компактное устройство с винтообразным вентилятором.

Упаковочные материалы

После распаковки необходимо утилизировать упаковочные материалы согласно действующим в стране инструкциям.

Установка

Установка водяного обогревателя должна производиться обученными людьми; согласно действующим законам, нормам, правилам.

Производя поднятие оборудования следите, чтобы мощность подъемника соответствовала поднимаемому весу, поднимайте медленно.

Размещение, установка, расстояния

Водяные обогреватели могут быть установлены к стене либо близко к ним, по середине помещения либо подвешенными к крыше. Размещая устройство, следуйте основным принципам и схемам на этой странице:

- Пытайтесь покрыть воздушным потоком всю обогреваемую площадь.

- В случае существенных внешних поступлений воздуха (дверной проем) пытайтесь нейтрализовать их направив поток воздуха в их сторону.

- Избегайте направления потока воздуха на  различные препятствия (опоры, складируемые материалы и проч.).

- Устанавливайте обогреватель как можно ниже.

Если обогреватель установлен на стену, необходимо обеспечить свободное расстояние между электромотором и стеной не меньшее, чем 250 мм для того, чтобы обеспечить свободный приток воздуха к вентилятору и легкий доступ при операциях технического обслуживания.

Установка обогревателя

Вы можете зафиксировать обогреватель следующими способами:

a) на стену:

- при помощи стенных кронштейнов (также поставляемых нами) фиксированных с помощью стопоров или других средств, способных удержать вес обогревателя. Обогреватель имеет 4 отверстия M8 для фиксации его болтами.

- при помощи других средств, приемлемых с точки зрения удерживаемого веса.

b) на потолок:

- при помощи 4 крюков, крепящихся к обогревателю посредством 4 отверстий диаметром M8. К крюкам могут быть поданы тросы либо цепи, либо металлические планки, закрепленные на крыше

- при помощи других средств, приемлемых с точки зрения удерживаемого веса.

- После установки проверьте, параллелен ли полу обогреватель.

Если обогреватель размещается на стену, сохраняйте расстояние в 250 мм между двигателем и стеной для доступа воздуха к вентилятору, это также привнесет удобство при обслуживании обогревателя

Подключение воды для теплой или горячей воды:

*−► входное отверстие для воды		*◄−  выходное отверстие для воды

Для подключения обменных модулей необходимо использовать трубный ключ

- максимальное давление воды 10 bar.

- максимальная рабочая температура 140°C

- необходимо установить вентилятор если трубы системы горячего водоснабжения проходят ниже места размещения обогревателя.

! Следите за возможным отключением воды

Обогреватели, работающие с частичным забором свежего воздуха должны оборудоваться устройством защиты от замораживания. Индикатор низкой температуры должен быть установлен на все обогреватели, работающие с приточным воздухом. Соответствующий контроллер должен быть установлен как минимум на + 5°C.

В случае замерзания, автоматическая регулировка должна обеспечивать закрытие крышки и выключение вентилятора.

Если присутствуют электрические выключатели и смесительные вентили – они должны быть полностью открыты с тем, чтобы обеспечить минимальный выход обменного модуля.

Подключение электричества

Перед подключением проводников, убедитесь, что линия не под напряжением.

- Установите для обогревателя или группы обогревателей рубильники для отключения подачи электроэнергии в любой момент.

- Установите для каждого обогревателя устройство отключения электроэнергии по перегреву – настройте с параметрами: в 1.1 раз больше поглощаемых электромотором  ампер (значение – на бирке мотора вентилятора).

- Удалите крышку с терминальной панели мотора. Произведите подключения согласно идентификационной бирке. Закройте крышку.

Электроподключения могут быть следующими в зависимости от типа мотора, встроенного в устройство:

  - трехфазный двухскоростной электромотор 400/400 В с защитой от перегрева (стандартный вариант).

  - трехфазный односкоростной электромотор 230/400 В. Этот мотор может быть подключен также к однофазной линии 230 В с соответствующим конденсатором.

  - трехфазный двухскоростной электромотор 4/8 или 6/8 поля, с двумя различными видами лопастей.

- В условиях строительства электрические подключения должны соответствовать установленным в Вашей стране инструкциям.

- Перед запуском обогревателя отрегулируйте положение жалюзей на выходной решетке для достижения необходимого потока воздуха.

Обслуживание

Обслуживание обогревателя должно проводиться квалифицированными людьми, согласно инструкциям.

Перед каждой операцией по обслуживанию необходимо:

- отключить подачу электроэнергии к обогревателю

- перекрыть подачу горячей воды

- дождаться остывания теплообменника

- дождаться прекращения вращения лопастей вентилятора

Теплообменник:

теплообменник должен содержаться в идеальном состоянии, чистым, поэтому необходимо периодически проводить его чистку воздуходувом низкого давления, не повреждая при этом вентилятор и электрику.

Группа вентиляции:

группа вентиляции должна сохраняться в отличном состоянии для обеспечения необходимого давления воздуха. Она должна всегда содержаться в чистоте во избежание накопления пыли, нарушающей балланс лопастей. В случае появления шумов и необычной вибрации – проверьте крепления болтов.

Низкая скорость

Подключение к терминалу двигателя – высокая скорость (треугольник)

Подключение к терминалу двигателя – низкая скорость (звезда)

Электрическая схема

Высокая скорость

Легенда Телераптор (Рубильник) (для установщика) Переключатель треугольник-звезда (для установщика) Терминальная панель мотора RT = Комнатный термостат (для установщика) TK = температурная защита мотора

ВНИМАНИЕ!

Проверьте землю

После подключения проверьте направление вращения вентилятора согласно бирке данных. Если вентилятор вращается правильно, воздух должен вытягиваться напротив таблички идентификации.

Если же вентилятор вращается в неправильном направлении, отключите электропитание, удалите терминальную панель и поменяйте фазы.

Затем закрепите терминальную панель и установите крышку.

ВНИМАНИЕ!

При отсутствии защитного автомата (control box) гарантия на мотор не предоставляется! Установка должна проводиться согласно местным инструкциям

Габариты, водное содержание и вес

| Размеры | A | B | C | D | E | H20 (л) | kg | kg | F | G | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | 2 Reihen | 3 Reihen | 2 Reihen | 3 Reihen | Ø | mm | bei 5 m |
| LH 1..... | 480 | 300 | 340 | 300 | 500 | 1,1 | 1,5 | 21 | 22 | 1“ | 77 | 56 |
| LH 2..... | 530 | 350 | 390 | 300 | 500 | 1,4 | 2,1 | 23 | 24 | 1“ | 77 | 60 |
| LH 3..... | 630 | 450 | 490 | 300 | 500 | 2 | 3 | 30 | 32 | 1“ | 77 | 59 |
| LH 4..... | 680 | 500 | 540 | 300 | 500 | 2,3 | 4 | 33 | 36 | 1“ | 77 | 62 |
| LH 5..... | 730 | 550 | 590 | 300 | 500 | 3 | 4,5 | 40 | 43 | 1 ¼“ | 81 | 62 |
| LH 6..... | 830 | 650 | 690 | 300 | 500 | 4,3 | 6 | 45 | 50 | 1 ¼“ | 81 | 64 |

kg = вес нетто воздушного калорифера

H20 = водное содержание теплообменник

dB(A) = уровень давления звука при максимальном числе оборотов на расстоянии 5 м в не отражающем звука помещении

| Тип |  | LH 120 | LH 120 | LH 130 | LH 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высокая скорость | Низкая скорость |
| Производительность | м³/ч | 1625 | 1000 | 1450 | 950 |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1350 | 900 | 1350 | 900 |
| Мощность двигателя | Вт | 105 | 75 | 105 | 75 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ток | А | 0,22 | 0,15 | 0,22 | 0,15 |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 |
| потолочный монтаж | м | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| с INDU-жалюзи | м | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 |
| с двойными жалюзи | м | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 |
| Вес | кг | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Содержание воды | л | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Присоединение | дюйм | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Звуковое давление | дБ(A) | 56 | 46 | 56 | 46 |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| PWW 50 / 40°C | 20 | 3,90 | 27,20 | 2,98 | 28,96 | 5,15 | 30,65 | 3,98 | 32,58 |
|  | 15 | 4,70 | 23,50 | 3,60 | 25,6 | 6,20 | 28,00 | 4,80 | 30,00 |
|  | 10 | 5,49 | 20,15 | 4,21 | 22,64 | 7,25 | 25,01 | 5,61 | 27,74 |
|  | 5 | 6,25 | 16,54 | 4,78 | 19,36 | 8,25 | 25,16 | 6,38 | 25,16 |
|  | 0 | 7,05 | 13,01 | 5,40 | 16,20 | 9,30 | 19,24 | 7,20 | 22,74 |
|  | -5 | 7,99 | 9,75 | 6,12 | 13,36 | 10,54 | 16,81 | 8,16 | 20,77 |
|  | -10 | 8,93 | 6,48 | 6,84 | 10,52 | 11,78 | 14,37 | 9,12 | 18,80 |
|  | -15 | 9,87 | 3,22 | 7,56 | 7,68 | 13,02 | 11,94 | 10,08 | 16,83 |
| PWW 60 / 40°C | 20 | 4,40 | 28,12 | 3,40 | 30,20 | 5,80 | 32,0 | 4,50 | 34,21 |
|  | 15 | 5,28 | 24,75 | 4,10 | 27,30 | 6,70 | 28,86 | 5,40 | 32,05 |
|  | 10 | 6,16 | 21,37 | 4,76 | 24,28 | 8,12 | 26,80 | 6,30 | 29,90 |
|  | 5 | 7,04 | 18,00 | 5,44 | 21,32 | 9,28 | 24,20 | 7,20 | 27,74 |
|  | 0 | 7,92 | 14,62 | 6,12 | 18,36 | 10,44 | 21,60 | 8,10 | 25,58 |
|  | -5 | 8,80 | 11,24 | 6,80 | 15,40 | 11,60 | 19,00 | 9,00 | 23,42 |
|  | -10 | 9,68 | 7,86 | 7,48 | 12,44 | 12,76 | 16,40 | 9,90 | 21,26 |
|  | -15 | 10,56 | 4,49 | 8,16 | 9,48 | 13,92 | 13,80 | 10,80 | 19,11 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 6,16 | 31,37 | 4,76 | 34,28 | 8,12 | 36,80 | 6,30 | 39,90 |
|  | 15 | 7,10 | 28,11 | 5,50 | 31,50 | 9,30 | 34,24 | 7,20 | 37,74 |
|  | 10 | 7,92 | 24,62 | 6,12 | 28,36 | 10,44 | 31,60 | 8,10 | 35,58 |
|  | 5 | 8,80 | 21,24 | 6,80 | 25,40 | 11,60 | 29,00 | 9,00 | 33,42 |
|  | 0 | 9,68 | 17,87 | 7,48 | 22,44 | 12,76 | 26,40 | 9,90 | 31,26 |
|  | -5 | 10,56 | 14,49 | 8,20 | 19,48 | 13,92 | 23,80 | 10,80 | 29,11 |
|  | -10 | 11,44 | 11,12 | 8,80 | 16,52 | 15,08 | 21,20 | 11,70 | 26,95 |
|  | -15 | 12,32 | 7,74 | 9,52 | 13,56 | 16,24 | 18,60 | 12,60 | 24,79 |
| PWW 80 / 60°C | 20 | 7,90 | 34,60 | 6,12 | 38,36 | 10,50 | 41,72 | 8,10 | 45,58 |
|  | 15 | 8,80 | 31,00 | 6,80 | 35,00 | 11,60 | 38,50 | 9,00 | 43,00 |
|  | 10 | 9,68 | 27,87 | 7,48 | 32,44 | 12,76 | 36,40 | 9,90 | 41,26 |
|  | 5 | 10,56 | 24,49 | 8,16 | 29,48 | 13,92 | 33,80 | 10,80 | 39,11 |
|  | 0 | 11,44 | 21,12 | 8,84 | 26,52 | 15,08 | 31,20 | 11,70 | 36,95 |
|  | -5 | 12,32 | 17,74 | 9,52 | 23,56 | 16,24 | 28,60 | 12,60 | 34,79 |
|  | -10 | 13,20 | 14,37 | 10,20 | 20,60 | 17,40 | 26,00 | 13,50 | 32,63 |
|  | -15 | 14,08 | 10,99 | 10,88 | 17,64 | 18,56 | 23,40 | 14,40 | 30,48 |
| PWW 90 / 70°C | 20 | 9,68 | 37,87 | 7,48 | 42,44 | 12,76 | 46,40 | 9,90 | 51,26 |
|  | 15 | 10,60 | 34,60 | 8,20 | 39,60 | 13,90 | 43,80 | 10,80 | 49,11 |
|  | 10 | 11,44 | 31,12 | 8,84 | 36,52 | 15,08 | 41,20 | 11,70 | 46,95 |
|  | 5 | 12,32 | 27,74 | 9,52 | 33,56 | 16,24 | 38,60 | 12,60 | 44,79 |
|  | 0 | 13,20 | 24,37 | 10,20 | 30,60 | 17,4 | 36,00 | 13,50 | 42,63 |
|  | -5 | 14,08 | 20,99 | 10,88 | 27,64 | 18,56 | 33,40 | 14,40 | 40,48 |
|  | -10 | 14,96 | 17,62 | 11,560 | 24,68 | 19,72 | 30,80 | 15,30 | 38,32 |
|  | -15 | 15,84 | 14,24 | 12,24 | 21,72 | 20,88 | 28,20 | 16,20 | 36,16 |

| Тип |  | LH 220 | LH 220 | LH 230 | LH 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высокая скорость | Низкая скорость |
| Производительность | м³/ч | 2400 | 1700 | 2200 | 1550 |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1370 | 930 | 1370 | 930 |
| Мощность двигателя | Вт | 175 | 130 | 175 | 130 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ток | А | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,25 |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 13,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 |
| потолочный монтаж | м | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
| с INDU-жалюзи | м | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 12,00 |
| с двойными жалюзи | м | 13,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 |
| Вес | кг | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 |
| Содержание воды | л | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| Присоединение | дюйм | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| Звуковое давление | дБ(A) | 60 | 48 | 60 | 48 |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| PWW 50 / 40°C | 20 | 5,48 | 26,85 | 4,48 | 27,91 | 7,22 | 29,85 | 5,89 | 31,41 |
|  | 15 | 6,60 | 23,00 | 5,40 | 24,50 | 8,70 | 27,00 | 7,10 | 28,50 |
|  | 10 | 7,72 | 19,65 | 6,32 | 21,15 | 10,18 | 23,88 | 8,31 | 26,08 |
|  | 5 | 8,78 | 15,97 | 7,18 | 17,67 | 11,57 | 20,78 | 9,44 | 23,28 |
|  | 0 | 9,90 | 12,38 | 8,10 | 14,29 | 13,05 | 17,80 | 10,65 | 20,61 |
|  | -5 | 11,22 | 9,02 | 9,18 | 11,20 | 14,79 | 15,17 | 12,07 | 18,36 |
|  | -10 | 12,54 | 5,68 | 10,26 | 8,11 | 16,53 | 12,55 | 13,49 | 16,11 |
|  | -15 | 13,86 | 2,33 | 11,34 | 5,01 | 18,27 | 9,92 | 14,91 | 13,86 |
| PWW 60 / 40°C | 20 | 6,20 | 27,75 | 5,15 | 29,09 | 8,20 | 31,18 | 6,70 | 32,97 |
|  | 15 | 7,50 | 24,38 | 6,20 | 25,94 | 9,90 | 28,50 | 8,10 | 30,68 |
|  | 10 | 8,68 | 20,85 | 7,21 | 22,72 | 11,48 | 25,66 | 9,38 | 28,15 |
|  | 5 | 9,92 | 17,40 | 8,24 | 19,54 | 13,12 | 22,90 | 10,72 | 25,75 |
|  | 0 | 11,16 | 13,95 | 9,27 | 16,36 | 14,76 | 20,13 | 12,06 | 23,34 |
|  | -5 | 12,40 | 10,50 | 10,30 | 13,18 | 16,40 | 17,37 | 13,40 | 20,94 |
|  | -10 | 13,64 | 7,05 | 11,33 | 9,99 | 18,04 | 14,61 | 14,74 | 18,53 |
|  | -15 | 14,88 | 3,60 | 12,36 | 6,81 | 19,68 | 11,84 | 16,12 | 16,08 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 8,68 | 30,85 | 7,21 | 32,72 | 11,48 | 35,66 | 9,38 | 38,15 |
|  | 15 | 10,00 | 27,50 | 8,30 | 29,65 | 13,20 | 33,00 | 10,10 | 34,55 |
|  | 10 | 11,16 | 23,95 | 9,27 | 26,36 | 14,76 | 30,13 | 12,06 | 33,34 |
|  | 5 | 12,40 | 20,50 | 10,30 | 23,18 | 16,40 | 27,37 | 13,40 | 30,94 |
|  | 0 | 13,64 | 17,05 | 11,33 | 19,99 | 18,04 | 24,61 | 14,74 | 28,53 |
|  | -5 | 14,88 | 13,60 | 12,40 | 16,81 | 19,68 | 21,84 | 16,08 | 26,12 |
|  | -10 | 16,12 | 10,15 | 13,40 | 13,63 | 21,32 | 19,08 | 17,42 | 23,72 |
|  | -15 | 17,36 | 6,70 | 14,42 | 10,45 | 22,96 | 16,32 | 18,76 | 21,31 |
| PWW 80 / 60°C | 20 | 11,20 | 34,00 | 9,27 | 36,36 | 14,80 | 40,18 | 12,06 | 43,34 |
|  | 15 | 12,40 | 30,50 | 10,30 | 33,00 | 16,40 | 37,00 | 13,40 | 40,50 |
|  | 10 | 13,64 | 27,05 | 11,30 | 29,99 | 18,04 | 34,60 | 14,74 | 38,53 |
|  | 5 | 14,88 | 23,60 | 12,36 | 26,81 | 19,68 | 31,84 | 16,08 | 36,12 |
|  | 0 | 16,12 | 20,15 | 13,39 | 23,63 | 21,32 | 29,07 | 17,42 | 33,72 |
|  | -5 | 17,36 | 16,70 | 14,42 | 20,45 | 22,96 | 26,31 | 18,76 | 31,31 |
|  | -10 | 18,60 | 13,25 | 15,45 | 17,26 | 24,60 | 23,55 | 20,10 | 28,90 |
|  | -15 | 19,84 | 9,80 | 16,48 | 14,08 | 26,24 | 20,78 | 21,44 | 26,50 |
| PWW 90 / 70°C | 20 | 13,64 | 37,05 | 11,33 | 39,99 | 18,04 | 44,61 | 14,74 | 48,53 |
|  | 15 | 14,90 | 33,60 | 12,40 | 36,88 | 19,70 | 41,90 | 16,10 | 46,16 |
|  | 10 | 16,12 | 30,15 | 13,39 | 33,63 | 21,32 | 39,08 | 17,42 | 43,72 |
|  | 5 | 17,36 | 26,70 | 14,42 | 30,45 | 22,96 | 36,32 | 18,76 | 41,31 |
|  | 0 | 18,60 | 23,25 | 15,45 | 27,26 | 24,60 | 33,55 | 20,10 | 38,90 |
|  | -5 | 19,80 | 19,84 | 16,48 | 24,08 | 26,24 | 30,79 | 21,44 | 36,50 |
|  | -10 | 21,08 | 16,35 | 17,51 | 20,90 | 27,88 | 28,03 | 22,78 | 34,09 |
|  | -15 | 22,32 | 12,90 | 18,54 | 17,72 | 29,52 | 25,27 | 24,12 | 31,68 |
| Тип |  | LH 320 | LH 320 | LH 330 | LH 330 |
|  |  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высокая скорость | Низкая скорость |
| Производительность | м³/ч | 3200 | 2150 | 3050 | 2050 |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1370 | 950 | 1370 | 950 |
| Мощность двигателя | Вт | 220 | 160 | 220 | 160 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ток | А | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,30 |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 11,00 |
| потолочный монтаж | м | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
| с INDU-жалюзи | м | 19,00 | 15,00 | 19,00 | 15,00 |
| с двойными жалюзи | м | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 11,00 |
| Вес | кг | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 |
| Содержание воды | л | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Присоединение | дюйм | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| Звуковое давление | дБ(A) | 59 | 54 | 59 | 54 |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| PWW 50 / 40°C | 20 | 8,30 | 27,78 | 6,64 | 29,27 | 10,38 | 30,20 | 8,30 | 32,15 |
|  | 15 | 10,00 | 24,50 | 8,00 | 26,00 | 12,50 | 28,00 | 10,00 | 30,00 |
|  | 10 | 11,70 | 20,97 | 9,36 | 23,06 | 14,63 | 24,39 | 11,70 | 27,12 |
|  | 5 | 13,30 | 17,47 | 10,64 | 19,85 | 16,63 | 21,35 | 13,30 | 24,46 |
|  | 0 | 15,00 | 14,06 | 12,00 | 16,74 | 18,75 | 18,44 | 15,00 | 21,95 |
|  | -5 | 17,00 | 10,94 | 13,60 | 13,98 | 21,25 | 15,90 | 17,00 | 19,88 |
|  | -10 | 19,00 | 7,81 | 15,20 | 11,21 | 23,75 | 13,36 | 19,00 | 17,80 |
|  | -15 | 21,00 | 4,69 | 16,80 | 8,44 | 26,25 | 10,82 | 21,00 | 15,73 |
| PWW 60 / 40°C | 20 | 9,30 | 28,72 | 7,50 | 30,47 | 12,25 | 32,05 | 9,40 | 33,76 |
|  | 15 | 11,20 | 25,50 | 9,00 | 27,56 | 14,70 | 29,46 | 11,30 | 31,54 |
|  | 10 | 13,02 | 22,21 | 10,50 | 24,65 | 17,15 | 26,87 | 13,16 | 29,26 |
|  | 5 | 14,88 | 18,95 | 12,00 | 21,74 | 19,60 | 24,28 | 15,04 | 27,01 |
|  | 0 | 16,74 | 15,69 | 13,50 | 18,85 | 22,05 | 21,69 | 16,92 | 24,76 |
|  | -5 | 18,60 | 12,44 | 15,00 | 15,93 | 24,50 | 19,10 | 18,80 | 22,51 |
|  | -10 | 20,46 | 9,18 | 16,50 | 13,02 | 26,95 | 16,51 | 20,68 | 20,26 |
|  | -15 | 22,32 | 5,92 | 18,00 | 12 | 29,40 | 13,92 | 22,56 | 18,01 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 13,02 | 32,21 | 10,50 | 34,65 | 17,15 | 36,87 | 13,16 | 39,26 |
|  | 15 | 14,90 | 28,97 | 12,00 | 31,74 | 19,60 | 34,28 | 15,10 | 37,10 |
|  | 10 | 16,74 | 25,69 | 13,50 | 28,84 | 22,05 | 31,69 | 16,92 | 34,76 |
|  | 5 | 18,60 | 22,44 | 15,00 | 25,93 | 24,50 | 29,10 | 18,80 | 32,51 |
|  | 0 | 20,46 | 19,18 | 16,50 | 23,02 | 26,95 | 26,51 | 20,68 | 30,26 |
|  | -5 | 22,32 | 15,93 | 18,00 | 20,12 | 29,40 | 23,92 | 22,56 | 28,01 |
|  | -10 | 24,18 | 12,67 | 19,50 | 17,21 | 31,85 | 21,33 | 24,44 | 25,77 |
|  | -15 | 26,04 | 9,41 | 21,00 | 14,30 | 34,30 | 18,74 | 26,32 | 23,52 |
| PWW 80 / 60°C | 20 | 16,70 | 35,66 | 13,50 | 38,84 | 22,10 | 41,74 | 16,92 | 44,76 |
|  | 15 | 18,60 | 32,00 | 15,00 | 35,50 | 24,50 | 39,00 | 18,80 | 43,00 |
|  | 10 | 20,46 | 29,18 | 16,50 | 33,02 | 26,95 | 36,51 | 20,68 | 40,26 |
|  | 5 | 22,32 | 25,93 | 18,00 | 30,12 | 29,40 | 33,92 | 22,56 | 38,01 |
|  | 0 | 24,18 | 22,67 | 19,50 | 27,21 | 31,85 | 31,33 | 24,44 | 35,77 |
|  | -5 | 26,04 | 19,41 | 21,00 | 24,30 | 34,30 | 28,74 | 26,32 | 33,52 |
|  | -10 | 27,90 | 16,16 | 22,50 | 21,40 | 36,75 | 26,15 | 28,20 | 31,27 |
|  | -15 | 29,76 | 12,90 | 24,00 | 18,49 | 39,20 | 23,56 | 30,08 | 29,02 |
| PWW 90 / 70°C | 20 | 20,46 | 39,18 | 16,50 | 43,02 | 26,95 | 46,51 | 20,68 | 50,26 |
|  | 15 | 22,30 | 35,90 | 18,00 | 40,12 | 29,40 | 43,90 | 22,60 | 48,07 |
|  | 10 | 24,18 | 32,67 | 19,50 | 37,21 | 31,85 | 41,33 | 24,44 | 45,77 |
|  | 5 | 26,04 | 29,41 | 21,00 | 34,30 | 34,30 | 38,74 | 26,32 | 43,52 |
|  | 0 | 27,90 | 26,16 | 22,50 | 31,40 | 36,75 | 36,15 | 28,20 | 41,27 |
|  | -5 | 29,76 | 22,90 | 24,00 | 28,49 | 39,20 | 33,56 | 30,08 | 39,02 |
|  | -10 | 31,62 | 19,64 | 25,58 | 25,50 | 41,65 | 30,97 | 31,96 | 36,77 |
|  | -15 | 33,48 | 16,39 | 27,00 | 22,67 | 44,10 | 28,38 | 33,84 | 34,52 |
| Тип |  | LH 420 | LH 420 | LH 430 | LH 430 |
|  |  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высокая скорость | Низкая скорость |
| Производительность | м³/ч | 4050 | 2750 | 3800 | 2600 |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1370 | 950 | 1370 | 950 |
| Мощность двигателя | Вт | 220 | 160 | 220 | 160 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ток | А | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,30 |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 18,00 | 12,00 | 18,00 | 12,00 |
| потолочный монтаж | м | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 4,50 |
| с INDU-жалюзи | м | 21,00 | 14,00 | 21,00 | 14,00 |
| с двойными жалюзи | м | 18,00 | 12,00 | 18,00 | 12,00 |
| Вес | кг | 33 | 33 | 36 | 36 |
| Содержание воды | л | 2,3 | 2,3 | 4,00 | 4,00 |
| Присоединение | дюйм | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| Звуковое давление | дБ(A) | 62 | 52 | 62 | 52 |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| PWW 50 / 40°C | 20 | 10,87 | 28,05 | 8,72 | 29,51 | 12,87 | 30,16 | 9,96 | 31,49 |
|  | 15 | 13,10 | 24,00 | 10,50 | 26,00 | 15,50 | 27,50 | 12,00 | 29,70 |
|  | 10 | 15,33 | 21,35 | 12,29 | 23,40 | 18,14 | 24,32 | 14,04 | 26,20 |
|  | 5 | 17,42 | 17,91 | 13,97 | 20,23 | 20,62 | 21,28 | 15,96 | 23,42 |
|  | 0 | 19,65 | 14,56 | 15,75 | 17,18 | 23,35 | 18,36 | 18,00 | 20,77 |
|  | -5 | 22,27 | 11,50 | 17,85 | 14,47 | 26,35 | 15,80 | 20,40 | 18,54 |
|  | -10 | 24,89 | 8,44 | 19,95 | 11,76 | 29,45 | 13,25 | 22,80 | 16,31 |
|  | -15 | 27,51 | 5,38 | 22,05 | 9,06 | 32,55 | 10,70 | 25,20 | 14,08 |
| PWW 60 / 40°C | 20 | 12,50 | 29,26 | 9,60 | 30,47 | 15,05 | 31,88 | 11,90 | 33,73 |
|  | 15 | 15,00 | 26,11 | 11,60 | 27,65 | 18,10 | 29,29 | 14,30 | 31,50 |
|  | 10 | 17,50 | 22,96 | 13,44 | 24,66 | 21,07 | 26,63 | 16,66 | 29,22 |
|  | 5 | 20,00 | 19,81 | 15,36 | 21,76 | 24,08 | 24,01 | 19,04 | 2697 |
|  | 0 | 22,50 | 16,67 | 17,28 | 18,85 | 27,09 | 21,39 | 21,42 | 24,72 |
|  | -5 | 25,00 | 13,52 | 19,20 | 15,95 | 30,10 | 18,76 | 23,80 | 22,46 |
|  | -10 | 27,50 | 10,37 | 21,12 | 13,04 | 33,11 | 16,14 | 26,18 | 20,21 |
|  | -15 | 30,00 | 7,22 | 23,04 | 10,13 | 36,12 | 13,52 | 28,56 | 17,95 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 17,50 | 3296 | 13,44 | 34,66 | 21,07 | 36,63 | 16,66 | 39,22 |
|  | 15 | 20,00 | 29,81 | 15,40 | 31,80 | 24,10 | 34,03 | 19,10 | 37,04 |
|  | 10 | 22,50 | 26,67 | 17,28 | 28,85 | 27,09 | 31,39 | 21,42 | 34,72 |
|  | 5 | 25,00 | 23,52 | 19,20 | 25,95 | 30,10 | 28,76 | 23,80 | 32,46 |
|  | 0 | 27,50 | 20,37 | 21,12 | 23,04 | 33,11 | 26,14 | 26,18 | 30,21 |
|  | -5 | 30,00 | 17,22 | 23,00 | 20,13 | 36,12 | 23,52 | 28,56 | 27,95 |
|  | -10 | 32,50 | 14,07 | 25,00 | 17,23 | 39,13 | 20,89 | 30,94 | 25,70 |
|  | -15 | 35,00 | 10,93 | 26,88 | 14,32 | 42,14 | 18,27 | 33,32 | 23,45 |
| PWW 80 / 60°C | 20 | 22,50 | 36,67 | 17,28 | 38,85 | 27,10 | 41,39 | 21,42 | 44,722 |
|  | 15 | 25,00 | 32,50 | 19,20 | 35,50 | 30,10 | 38,50 | 23,80 | 42,50 |
|  | 10 | 27,50 | 30,37 | 21,12 | 33,04 | 33,11 | 36,14 | 26,18 | 40,21 |
|  | 5 | 30,00 | 27,22 | 23,04 | 30,13 | 36,12 | 33,52 | 28,56 | 37,95 |
|  | 0 | 32,50 | 24,07 | 24,96 | 27,23 | 39,13 | 30,89 | 30,94 | 35,70 |
|  | -5 | 35,00 | 20,93 | 26,88 | 24,32 | 42,14 | 28,27 | 33,32 | 33,45 |
|  | -10 | 37,50 | 17,78 | 28,80 | 21,42 | 45,15 | 25,64 | 35,70 | 31,19 |
|  | -15 | 40,00 | 14,63 | 30,72 | 18,51 | 48,16 | 23,02 | 38,08 | 28,94 |
| PWW 90 / 70°C | 20 | 27,50 | 40,37 | 21,12 | 43,04 | 33,11 | 46,14 | 26,18 | 50,21 |
|  | 15 | 30,00 | 37,20 | 23,00 | 40,09 | 36,10 | 43,50 | 28,60 | 48,00 |
|  | 10 | 32,50 | 34,07 | 24,96 | 37,23 | 39,13 | 40,89 | 30,94 | 45,70 |
|  | 5 | 35,00 | 30,93 | 26,88 | 34,32 | 42,14 | 38,27 | 33,32 | 43,45 |
|  | 0 | 37,50 | 27,78 | 28,80 | 31,42 | 45,15 | 35,64 | 35,70 | 41,19 |
|  | -5 | 40,00 | 24,63 | 30,72 | 28,51 | 48,16 | 33,02 | 38,08 | 38,94 |
|  | -10 | 42,50 | 21,48 | 32,64 | 25,61 | 51,17 | 30,40 | 40,46 | 36,68 |
|  | -15 | 45,00 | 18,33 | 34,56 | 22,70 | 54,18 | 27,77 | 42,84 | 34,43 |
| Тип |  | LH 520 | LH 520 | LH 530 | LH 530 |
|  |  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высокая скорость | Низкая скорость |
| Производительность | м³/ч | 5300 | 3650 | 5100 | 3500 |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1360 | 920 | 1360 | 920 |
| Мощность двигателя | Вт | 530 | 360 | 530 | 360 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ток | А | 1,05 | 0,7 | 1,05 | 0,7 |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 14,00 |
| потолочный монтаж | м | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 4,50 |
| с INDU-жалюзи | м | 26,00 | 17,00 | 26,00 | 17,00 |
| с двойными жалюзи | м | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 14,00 |
| Вес | кг | 40 | 40 | 43 | 43 |
| Содержание воды | л | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединение | дюйм | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ |
| Звуковое давление | дБ(A) | 62 | 54 | 62 | 54 |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| PWW 50 / 40°C | 20 | 13,28 | 27,52 | 10,71 | 28,80 | 17,02 | 30,01 | 13,28 | 31,38 |
|  | 15 | 16,00 | 23,50 | 12,90 | 25,20 | 20,50 | 27,00 | 16,00 | 29,00 |
|  | 10 | 18,72 | 20,60 | 15,09 | 22,41 | 23,99 | 24,11 | 18,72 | 26,05 |
|  | 5 | 21,28 | 17,05 | 17,16 | 19,10 | 27,27 | 21,04 | 21,28 | 23,24 |
|  | 0 | 24,00 | 13,58 | 19,35 | 15,90 | 30,75 | 18,09 | 24,00 | 20,57 |
|  | -5 | 27,20 | 10,40 | 21,93 | 13,02 | 34,85 | 15,50 | 27,20 | 18,31 |
|  | -10 | 30,40 | 7,21 | 24,51 | 10,15 | 38,95 | 12,91 | 30,40 | 16,06 |
|  | -15 | 33,60 | 4,02 | 27,09 | 7,27 | 43,05 | 10,32 | 33,60 | 13,80 |
| PWW 60 / 40°C | 20 | 15,50 | 28,77 | 12,25 | 30,07 | 19,25 | 31,32 | 15,30 | 33,11 |
|  | 15 | 17,40 | 24,85 | 14,70 | 27,08 | 23,10 | 28,59 | 18,40 | 30,77 |
|  | 10 | 21,70 | 22,28 | 17,15 | 24,10 | 26,95 | 25,85 | 21,42 | 28,36 |
|  | 5 | 24,80 | 19,04 | 19,60 | 21,11 | 30,80 | 23,12 | 24,48 | 25,98 |
|  | 0 | 27,90 | 15,79 | 22,05 | 18,12 | 34,65 | 20,38 | 27,54 | 23,61 |
|  | -5 | 31,00 | 12,55 | 24,50 | 15,14 | 38,50 | 17,65 | 30,60 | 21,23 |
|  | -10 | 34,10 | 9,30 | 26,95 | 12,15 | 42,35 | 14,91 | 33,66 | 18,85 |
|  | -15 | 37,20 | 6,06 | 29,40 | 9,16 | 46,20 | 12,18 | 36,72 | 16,47 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 21,70 | 32,28 | 17,15 | 34,10 | 27,00 | 35,90 | 21,40 | 38,40 |
|  | 15 | 23,20 | 28,13 | 19,60 | 31,11 | 30,80 | 33,10 | 24,50 | 36,00 |
|  | 10 | 27,90 | 25,79 | 22,05 | 28,12 | 34,70 | 30,40 | 27,50 | 33,60 |
|  | 5 | 31,00 | 22,55 | 24,50 | 25,14 | 38,50 | 27,60 | 30,60 | 31,20 |
|  | 0 | 34,10 | 19,30 | 26,95 | 16 | 42,40 | 24,90 | 33,70 | 28,90 |
|  | -5 | 37,20 | 16,06 | 29,40 | 19,20 | 46,20 | 22,20 | 36,70 | 26,50 |
|  | -10 | 40,30 | 12,81 | 31,90 | 16,18 | 50,10 | 19,40 | 39,80 | 24,10 |
|  | -15 | 43,40 | 9,57 | 34,30 | 13,19 | 53,90 | 16,70 | 42,80 | 21,70 |
| PWW 80 / 60°C | 20 | 26,10 | 34,77 | 22,05 | 38,12 | 34,70 | 40,41 | 27,54 | 43,61 |
|  | 15 | 31,00 | 32,50 | 24,50 | 34,00 | 38,50 | 38,00 | 30,60 | 41,50 |
|  | 10 | 34,10 | 29,30 | 26,95 | 32,15 | 42,35 | 34,91 | 33,65 | 38,85 |
|  | 5 | 37,20 | 26,06 | 29,40 | 29,16 | 46,20 | 32,18 | 36,72 | 36,47 |
|  | 0 | 40,30 | 22,81 | 31,85 | 26,18 | 50,05 | 29,44 | 39,78 | 34,10 |
|  | -5 | 43,40 | 19,57 | 34,30 | 23,19 | 53,90 | 26,71 | 42,84 | 31,72 |
|  | -10 | 46,50 | 16,32 | 36,75 | 20,21 | 57,75 | 23,97 | 45,90 | 29,34 |
|  | -15 | 49,60 | 13,08 | 39,20 | 17,22 | 61,60 | 21,24 | 48,96 | 26,97 |
| PWW 90 / 70°C | 20 | 34,10 | 39,30 | 26,95 | 42,15 | 42,35 | 44,91 | 33,66 | 48,85 |
|  | 15 | 34,80 | 34,70 | 29,40 | 39,16 | 46,20 | 42,20 | 36,70 | 46,46 |
|  | 10 | 40,30 | 32,81 | 31,85 | 36,18 | 50,05 | 39,44 | 39,78 | 44,10 |
|  | 5 | 43,40 | 29,57 | 34,30 | 33,19 | 53,90 | 36,71 | 42,84 | 41,72 |
|  | 0 | 46,50 | 26,32 | 36,75 | 30,21 | 57,75 | 33,97 | 45,90 | 39,34 |
|  | -5 | 49,60 | 23,08 | 39,20 | 27,22 | 61,60 | 31,24 | 48,96 | 36,97 |
|  | -10 | 52,70 | 19,83 | 41,65 | 24,23 | 65,45 | 28,50 | 52,02 | 34,59 |
|  | -15 | 55,80 | 16,58 | 44,10 | 21,25 | 69,30 | 25,76 | 55,08 | 32,21 |
| Тип |  | LH 620 | LH 620 | LH 630 | LH 630 |
|  |  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высокая скорость | Низкая скорость |
| Производительность | м³/ч | 7200 | 4800 | 7000 | 4600 |
| Обороты двигателя | 1/мин | 1360 | 920 | 1360 | 920 |
| Мощность двигателя | Вт | 530 | 360 | 530 | 360 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ток | А | 1,05 | 0,7 | 1,05 | 0,7 |
| Длина выброса |  |  |  |  |  |
| настенный монтаж | м | 23,00 | 17,00 | 23,00 | 17,00 |
| потолочный монтаж | м | 7,0 | 5,00 | 7,0 | 5,00 |
| с INDU-жалюзи | м | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 |
| с двойными жалюзи | м | 23,00 | 17,00 | 23,00 | 17,00 |
| Вес | кг | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Содержание воды | л | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 6,0 |
| Присоединение | дюйм | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ |
| Звуковое давление | дБ(A) | 64 | 57 | 64 | 57 |
| Теплоноситель | tl1 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C | Q кВт | tl2 °C |
| PWW 50 / 40°C | 20 | 17,43 | 27,26 | 13,94 | 28,72 | 24,32 | 30,42 | 19,09 | 32,45 |
|  | 15 | 21,00 | 23,50 | 16,80 | 25,50 | 29,30 | 27,50 | 23,00 | 30,00 |
|  | 10 | 24,57 | 20,24 | 19,66 | 22,29 | 34,28 | 24,69 | 26,91 | 27,55 |
|  | 5 | 27,93 | 16,64 | 22,34 | 18,97 | 38,97 | 21,70 | 30,59 | 24,95 |
|  | 0 | 31,50 | 13,13 | 25,20 | 15,75 | 43,95 | 18,84 | 34,50 | 22,50 |
|  | -5 | 35,70 | 9,88 | 28,56 | 12,85 | 49,81 | 16,35 | 39,10 | 20,50 |
|  | -10 | 39,90 | 6,63 | 31,92 | 9,95 | 55,67 | 13,86 | 43,70 | 18,50 |
|  | -15 | 44,10 | 3,38 | 35,28 | 7,05 | 61,53 | 11,37 | 48,30 | 16,50 |
| PWW 60 / 40°C | 20 | 19,75 | 28,23 | 15,75 | 29,84 | 27,35 | 31,72 | 21,45 | 33,99 |
|  | 15 | 23,70 | 24,88 | 18,90 | 26,81 | 32,90 | 29,10 | 25,80 | 31,83 |
|  | 10 | 27,65 | 21,52 | 22,05 | 23,78 | 38,29 | 26,41 | 30,03 | 29,58 |
|  | 5 | 31,60 | 18,17 | 25,20 | 20,75 | 43,76 | 23,75 | 34,32 | 27,38 |
|  | 0 | 35,55 | 14,81 | 28,35 | 17,72 | 49,23 | 21,10 | 38,61 | 25,18 |
|  | -5 | 39,50 | 11,46 | 31,50 | 14,69 | 54,70 | 18,44 | 42,90 | 22,98 |
|  | -10 | 43,45 | 8,10 | 34,65 | 11,66 | 60,17 | 15,79 | 47,19 | 20,78 |
|  | -15 | 47,40 | 4,75 | 37,80 | 8,63 | 65,64 | 13,13 | 51,48 | 18,57 |
| PWW 70 / 50°C | 20 | 27,65 | 31,52 | 22,05 | 33,78 | 38,29 | 36,41 | 30,03 | 39,58 |
|  | 15 | 31,60 | 28,17 | 25,20 | 30,75 | 43,80 | 33,77 | 34,40 | 37,43 |
|  | 10 | 35,55 | 24,81 | 28,35 | 27,72 | 49,23 | 31,10 | 38,61 | 35,18 |
|  | 5 | 39,50 | 21,46 | 31,50 | 24,69 | 54,70 | 28,44 | 42,90 | 32,98 |
|  | 0 | 43,45 | 18,10 | 34,65 | 21,66 | 60,17 | 25,79 | 47,19 | 30,78 |
|  | -5 | 47,40 | 14,75 | 37,80 | 18,63 | 65,64 | 23,13 | 51,48 | 28,57 |
|  | -10 | 51,35 | 11,40 | 41,00 | 15,59 | 71,11 | 20,48 | 55,77 | 26,37 |
|  | -15 | 55,30 | 8,04 | 44,10 | 12,56 | 76,58 | 17,82 | 60,06 | 24,17 |
| PWW 80 / 60°C | 20 | 35,60 | 34,83 | 28,35 | 37,72 | 49,20 | 41,09 | 38,61 | 45,18 |
|  | 15 | 39,50 | 31,00 | 31,50 | 34,50 | 54,70 | 38,00 | 42,90 | 42,50 |
|  | 10 | 43,45 | 28,10 | 34,65 | 31,66 | 60,17 | 35,79 | 47,19 | 40,78 |
|  | 5 | 47,40 | 24,75 | 37,80 | 28,63 | 65,64 | 33,13 | 51,48 | 38,57 |
|  | 0 | 51,35 | 21,40 | 40,95 | 25,59 | 71,11 | 30,48 | 55,77 | 36,37 |
|  | -5 | 55,30 | 18,04 | 44,10 | 22,56 | 76,58 | 27,82 | 60,06 | 34,17 |
|  | -10 | 59,25 | 14,69 | 47,25 | 19,53 | 82,05 | 25,16 | 64,35 | 31,97 |
|  | -15 | 63,20 | 11,33 | 50,40 | 16,50 | 87,52 | 22,51 | 68,64 | 29,77 |
| PWW 90 / 70°C | 20 | 43,45 | 38,10 | 34,65 | 41,66 | 60,17 | 45,79 | 47,19 | 50,78 |
|  | 15 | 47,40 | 34,80 | 37,80 | 38,63 | 65,60 | 43,10 | 51,50 | 48,59 |
|  | 10 | 51,35 | 31,40 | 40,95 | 35,59 | 71,11 | 40,48 | 55,77 | 46,37 |
|  | 5 | 55,30 | 28,04 | 44,10 | 32,56 | 76,58 | 37,82 | 60,06 | 44,17 |
|  | 0 | 59,25 | 24,69 | 47,25 | 29,53 | 82,05 | 35,16 | 64,35 | 41,97 |
|  | -5 | 63,20 | 21,33 | 50,40 | 26,50 | 87,52 | 32,51 | 68,64 | 39,77 |
|  | -10 | 67,15 | 17,98 | 53,55 | 23,47 | 92,99 | 29,85 | 72,93 | 37,56 |
|  | -15 | 71,10 | 14,63 | 56,70 | 20,44 | 98,46 | 27,20 | 77,22 | 35,36 |

Падение давления воды на теплообменнике (кПа)

###### Расход воды

W = расход воды (м3/ч)

Q = теплопроизводительность (кВт)

(tw = разница температуры прямого/обратного хода ((K)

Стандартное исполнение для настенной/потолочной установки

|  | Производительность | Настенный монтаж | Потолочный монтаж |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высота монтажа | Длина выброса | Жалюзи однодиапозонные | Жалюзи двухдиапазонные |
|  | m³/h | m³/h | H m | L m | Высота монтажа H max. m | Площадь покрытия m² | Высота монтажа H max. m | Площадь покрытия m² |
| LH 120 LH 130 LH 120 LH 130 | 1625 1450 | 1000 950 | 3,5 3,5 3 3 | 9 9 6 6 | 4 4 3 3 | 50 50 35 35 | 4 4 3 3 | 55 55 40 40 |
| LH 220 LH 230 LH 220 LH 230 | 2400 2200 | 1700 1550 | 4 4 3,5 3,5 | 13 13 9 9 | 4,5 4,5 3,5 3,5 | 60 60 45 45 | 4,5 4,5 3,5 3,5 | 65 65 50 50 |
| LH 320 LH 330 LH 320 LH 330 | 3200 3050 | 2150 2050 | 4,5 4,5 3,8 3,8 | 15 15 11 11 | 5 5 4 4 | 70 70 51 51 | 5 5 4 4 | 77 77 60 60 |
| LH 420 LH 430 LH 420 LH 430 | 4050 3800 | 2750 2600 | 4,7 4,7 3,8 3,8 | 18 18 12 12 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 80 80 63 63 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 88 88 70 70 |
| LH 520 LH 530 LH 520 LH 530 | 5300 5100 | 3650 3500 | 5 5 4,5 4,5 | 20 20 14 14 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 95 95 75 75 | 5,5 5,5 4,5 4,5 | 105 105 85 85 |
| LH 620 LH 630 LH 620 LH 630 | 7200 7000 | 4800 4600 | 5,5 5,5 5 5 | 23 23 17 17 | 7 7 5 5 | 135 135 105 105 | 7 7 5 5 | 145 145 115 115 |

„INDU“ - Жалюзи

|  | Производительность | Настенный монтаз | Потолочный монтаж |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высокая скорость | Низкая скорость | Высота монтажа | Длина выброса | Высота монтажа | Площадь покрытия |
|  | m³/h | m³/h | H m | L m | H H max. m | m² |
| LH 120 LH 130 LH 120 LH 130 | 1625 1450 | 1000 950 | 3,5 3,5 3 3 | 12 12 9 9 | 5,5 5,5 4 4 | 70 70 50 50 |
| LH 220 LH 230 LH 220 LH 230 | 2400 2200 | 1700 1550 | 4 4 3,5 3,5 | 16 16 12 12 | 7 7 5 5 | 80 80 60 60 |
| LH 320 LH 330 LH 320 LH 330 | 3200 3050 | 2150 2050 | 4,5 4,5 3,8 3,8 | 19 19 15 15 | 8,5 8,5 6 6 | 90 90 67 67 |
| LH 420 LH 430 LH 420 LH 430 | 4050 3800 | 2750 2600 | 4,7 4,7 3,8 3,8 | 21 21 14 14 | 9 9 7 7 | 100 100 80 80 |
| LH 520 LH 530 LH 520 LH 530 | 5300 5100 | 3650 3500 | 5 5 4,5 4,5 | 26 26 17 17 | 10 10 8 8 | 115 115 95 95 |
| LH 620 LH 630 LH 620 LH 630 | 7200 7000 | 4800 4600 | 5,5 5,5 5 5 | 28 28 20 20 | 11 11 8 8 | 145 145 110 110 |

# Text boxes

Стенной кронштейн

Крюк для подвешивания на крышу